124.医院多区压差智能联控设备研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安四腾环境科技有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 制造业 | 技术领域 | 先进制造与自动化 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 压差动态平衡分布较差，复杂气流扰动调控困难，多变量实时协同控制不足，多维数据融合响应滞后，消毒-压差兼容性不足，时序隔离策略设计复杂，通信抗干扰能力薄弱，混合组网延迟丢包频发，冗余容错机制缺失，故障切换与成本平衡困难。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 医院作为感染高风险场所，需严格划分清洁区、半污染区与污染区，传统通风系统存在压差控制精度低、联动性差、通信稳定性不足等问题，易导致交叉感染风险。本技术面向医疗环境空气安全管理，通过压差智能联控与动态协同，解决多区域气流干扰、实时数据响应滞后等痛点，确保压差梯度稳定。主要应用于手术室、ICU、隔离病房等高危区域，提升院内空气质量，降低感染率，助力医院感染控制体系智能化升级。 3.技术难点 本技术的研发难点主要表现在以下五个方面：一是多区域压差梯度精准维持，二是要提高跨模块动态协同效率，三是要要保证异构网络传输可靠，四是要保证关键节点容灾韧性。 4.主要技术经济指标 （1）技术指标： ①压差梯度控制精度 清洁区与半污染区压差≥15 Pa，半污染区与污染区压差≥10 Pa，波动范围≤±2 Pa；动态扰动（如开关门）下压差恢复时间≤5秒，传感器精度±0.5 Pa。 ②多模块协同响应性能 数据采集频率≥10 Hz，多源数据融合延迟≤200 ms；压差调节指令同步误差≤0.3秒。 ③通信网络可靠性 无线通信丢包率≤0.1%，端到端延迟≤50 ms；支持LoRa+5G混合组网，抗电磁干扰≥60 dB。 ④系统容灾与冗余 关键设备（阀门、传感器）故障检测时间≤1秒，切换时间≤3秒；多模块冗余备份覆盖率≥95%，MTBF（平均无故障时间）≥10,000小时。 ⑤医疗场景适配性 温湿度适应范围：10℃~40℃、30%~60% RH； （2）经济指标： 研发预算：360万元；开发周期：6个月。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 目前我公司已完成多区域压差分层模型构建与动态气流仿真，验证梯度控制逻辑；开发基于LoRa的自适应通信协议，完成进气流量阀与多排风原型机及回风测试，初步搭建多模块协同控制算法框架。 2.所处阶段 当前医院多区压差智能联控设备研发项目处于启动准备阶段，重点开展多区域压差控制的技术可行性分析、系统架构论证、硬件选型评估等规划工作。同步进行医疗合规性分析、团队组建与研发资源筹备。 3.投入资金和人才 已投入资金：150万元；技术团队：18人（含计算机视觉、医疗物联网、边缘计算领域专家）。 4.仪器设备 配备高精度UWB定位基站、多模态传感器测试平台、边缘计算设备（Jetson系列）、医疗级隐私数据处理服务器。 5.生产条件 已建成模块化开发产线，支持多协议兼容的硬件快速迭代，具备测试环境。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与电子信息工程、人工智能领域的高校或科研院所合作；希望专家及团队：覆盖计算机视觉、自然语言处理、医疗设备研发等方向；具备医疗行业数据合规（如HIPAA、GDPR）实施经验；熟悉SLAM算法优化与轻量化模型部署。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |  |  |  |