179.户外离网状态下液压抽油机氢能供电系统研发

| 单位信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  | 西安汲新自动化技术有限公司 |  |  |
| 所属行业 |  |  | 科学研究和技术服务业 | 技术领域 | 先进制造与自动化 |
| 需求信息 |  |  |  |  |  |
| 技术创新需求情况说明 | 需求类别 | ■技术研发（关键、核心技术） □产品研发（产品升级、新产品研发） □技术改造（设备、研发生产条件） □技术配套（技术、产品等配套合作） |  |  |  |
|  | 需求 内容 | 1.需求解决的技术问题 当前多数边远油田及非常规油气资源开采区域缺乏稳定电力供应基础设施，而液压抽油机需要长周期、全天候运行，对电力供应连续性要求极高。传统使用柴油发电机作为临时电源，存在燃油运输成本高、排放污染严重、运行维护频繁等问题，难以满足绿色低碳发展目标，亟需开发一种适用于户外离网环境、具备高能效密度和智能调控能力的氢能供电系统，满足液压抽油机在野外复杂工况下的不间断供电需求，并具备集成性强、适配性高、维护成本低的特点。 2.技术需求提出背景及技术应用领域 现有新疆克拉玛依某企业的液压抽油机，在应用过程中，根据油田特性，动力源通常采用2.5kw至7.5kw的电机，由电机为液压系统供能进而驱动抽油机，每台抽油机每天工作约10小时，平均单日总耗电量30度左右。有相当一部分抽油机布置在诸如戈壁滩、荒野之类的边远无电网供应的区域，该企业现有解决手段是，采用太阳能发电板搭配可以储存150度电的磷酸铁锂电池储电柜，晴天时，由太阳能发电的实时电力供应抽油机用电，至阴天时，可保证在太阳能发电失效的情况下，电力稳定供应使用5天的时间，该套太阳能供电系统的铺设成本在40万元左右，且太阳能发电板需经常清洁版面（所处环境风沙大、昼夜温差大），基于上述背景，我公司考虑研发一套小型的氢能供电系统，代替现有的太阳能供电系统，不仅可以用在该领域，也可以用在其他的户外作业、应急供电等场景中。 3.技术难点 需要分析确定氢燃料电池系统在野外复杂环境下的长期可靠性与温控调节能力；需解决氢储能系统的高压安全控制与快速补氢机制；与当地液压抽油机负载特性匹配的动态功率调配策略；系统整体一体化集成设计中的体积控制、热管理与抗震结构优化问题；同时需攻克低温启动、干扰环境下的系统抗扰运行稳定性问题，实现模块化、便携化与可维护性并重的系统构型。 4.主要技术经济指标 （1）基于安全性考虑，计划采用固态储氢方案，如需达到现有太阳能发电的水平，需至少配备存储量为10kg的可拆卸固态储氢单元； （2）氢燃料电池功率大于液压抽油机电机功率即可，可以选用4-10kw； （3）配备小容量的蓄电池，可存储4-10度电即可，作为储能缓冲单元； （4）输出电压需为380v/1140v。 |  |  |  |
|  | 现有 基础 | 1.开展的工作 调研了克拉玛依相关企业的抽油机应用情况，已搜集了液压抽油机日负载功率谱测量与典型工作周期信息。 2.所处阶段 可行性分析验证阶段，已经确定了技术路线的可实施性。 3.投入资金和人才 现有6人研发团队，其中2人为专职技术人才、5人均为本科及以上学历；本项目拟投入400万元的研发经费。 4.仪器设备 合作有多家外协检测公司，具备进行燃料电池运行、效率测试、氢泄漏检测与系统集成验证的基础条件。 5.生产条件 合作有多家外协制造厂商，具备小规模打样和性能测试的实验室条件。 |  |  |  |
| 产学研合作要求 | 简要 描述 | 希望与相关专业的技术团队合作，但不限于高校院所，需要相关技术团队能按时完成相关技术指标。 |  |  |  |
|  | 合作 方式 | □技术转让 □技术入股 □联合开发 ■委托研发 □委托团队、专家长期技术服务 ■共建新研发、生产实体 |  |  |  |